BB-OS TEKNIK MASTER

Tekstilde Ram Bacalarının Temizliği

Olası yangını önlemek için teknik kontrol, temizlik ve kayıt sistemi

| Konu | Tekstilde Ram Bacalarının Temizliği |
| --- | --- |
| Amaç | Olası yangını önlemek |
| Kapsam | İşletme sahipleri, yöneticiler, şefler |
| Tarih / Versiyon | 22.07.2026 / v1.0 |

# Yönetici Özeti

Ram bacası yangın riski çoğu zaman görünmeyen birikimden doğar: lif, yağ buharı, apre kalıntısı ve sıcak hava birlikte çalıştığında kanal içi tutuşabilir yük oluşur.

Önleme sistemi üç ayaklı olmalıdır: düzenli temizlik, ölçülebilir kayıt ve yangın koruma sistemlerinin teknik denetimi.

Bu pakette önerilen periyotlar minimum yönetim standardıdır; gerçek periyot tesisin üretim yoğunluğu ve birikim hızına göre sıklaştırılmalıdır.

# Amaç ve Kapsam

Bu Master Kaynak, ram makinelerinin egzoz bacalarında ve bağlantılı kanallarda biriken lif, toz, yağ buharı, apre kimyasalı kalıntısı ve kurum benzeri tabakaların yangın riskini azaltmak için hazırlanmıştır.

Kapsam; işletme sahipleri, fabrika yöneticileri, bakım ekipleri, üretim şefleri, İSG birimi, enerji/yardımcı işletmeler ve ram operatörlerini içerir.

Bu doküman bir bakım talimatı yerine geçmez; tesisin makine üreticisi talimatı, yerel mevzuat, sigorta denetimi ve yetkili yangın uzmanı değerlendirmesiyle birlikte uygulanmalıdır.

# Teknik Risk Özeti

Ram egzoz havası yalnızca sıcak hava değildir. Kumaş lifleri, örme yağları, silikon/yumuşatıcı kalıntıları, apre yardımcıları, su buharı ve ince partikül birlikte taşınır.

Bu karışım baca ve kanal yüzeylerinde yapışkan bir tabaka oluşturduğunda hava debisi düşer, sıcaklık lokal olarak yükselir ve tutuşabilir kalıntı yükü artar.

Yangın çoğu zaman bacanın görünmeyen bölümünde başlar; alev veya kor halinde taşınan parçacık kanal boyunca ilerleyerek çatı, filtre, ESP, ısı geri kazanım veya komşu hatlara yayılabilir.

# Literatür Bilgisi ve Kaynaklı İddialar

FM Global tekstil tesislerinde lint/toz birikimlerini ve kanal içi yangın yayılımını önemli mülk kaybı riski olarak değerlendirir.

FM Global endüstriyel egzoz sistemleri için erişilebilirlik, otomatik koruma, kanal içi/harici yangın yayılımının sınırlandırılması ve tasarım değerlendirmesini önerir.

NFPA standartlarına erişim ve tesis özelinde uygulanacak yangın güvenliği hükümleri güncel standart metinlerinden doğrulanmalıdır.

Ram/stenter egzoz havasında kumaş lifleri, örme yağları, su buharı ve kirleticiler bulunduğu uygulama kaynaklarıyla doğrulanmaktadır.

# Saha Deneyimi Notları

Saha uygulamasında en riskli tablolar; filtre temizliği aksayan, silikon/yumuşatıcı ağırlıklı çalışan, polyester ve elastan karışımlı kumaşlarda yüksek sıcaklık kullanan ve baca içi erişim kapağı yetersiz olan işletmelerde görülür.

Baca temizliği yalnızca çatı çıkışından yapılan yüzeysel işlemle sınırlı kalırsa risk kaynağı içeride kalır. Kritik nokta; makine çıkışı, dirsekler, yatay kanal, damper çevresi, fan gövdesi, filtre kutusu ve çatı geçişidir.

Temizlik sonrası fotoğraf, çıkan atık miktarı ve ölçülen hava çekişi kayıt altına alınmadığında bakımın gerçekten yapılıp yapılmadığı yönetim tarafından izlenemez.

# Minimum Temizlik ve Kontrol Sistemi

Her vardiya: makine lint filtresi, yağ toplama haznesi, fan sesi/titreşimi ve anormal koku kontrol edilir.

Haftalık: makine çıkışı, ilk kanal bölümü, damper çevresi ve kolay erişilen filtre/ızgara alanları görsel kontrol edilir.

Aylık: yatay kanal, dirsek, fan emiş-basma bölgesi ve çatı çıkış hattı kamera veya erişim kapağı ile kontrol edilir.

3-6 ay: üretim yoğunluğu, apre/yağ yükü ve geçmiş birikim hızına göre mekanik-kimyasal baca temizliği yapılır.

Yıllık: yetkili teknik ekip, yangın sistemi, sensör, sprinkler/söndürme, damper ve kanal bütünlüğünü denetler.

# Kritik Kontrol Noktaları

Makine çıkış davlumbazı ve ilk sıcak kanal bölümü.

Dirsekler, çap daralmaları, yatay kanallar ve düşük hız bölgeleri.

Fan gövdesi, kanat arkası, damper çevresi ve esnek bağlantılar.

ESP, scrubber, ısı geri kazanım eşanjörü, filtre kutusu ve yağ toplama bölümleri.

Çatı geçişi, izolasyon teması, komşu yanıcı yüzeyler ve bakım erişim kapakları.

# Temizlik Öncesi Güvenlik

Makine durdurulur, enerji ve termik yağ/ısı kaynağı güvenli moda alınır; kilitleme-etiketleme uygulanır.

Baca sıcaklığı çalışma için güvenli seviyeye düşmeden müdahale başlatılmaz.

Kapalı alan, yüksekte çalışma, sıcak yüzey ve kimyasal temizleyici riskleri için izin formu açılır.

Kuru kazıma sırasında kıvılcım çıkarabilecek ekipman kullanılmaz; gerekiyorsa sıcak çalışma prosedürü ayrıca yürütülür.

Temizlik atıkları yağlı/lifli yanıcı atık olarak kapalı metal kaplarda toplanır ve sahada bekletilmez.

# Yönetim İçin Karar Kriterleri

Baca temizliği maliyet kalemi değil, yangın kesinti ve sigorta riski kontrolüdür.

Temizlik periyodu takvimle değil, birikim hızıyla belirlenmelidir: üretim tonajı, kumaş cinsi, proses sıcaklığı, kullanılan apre/yağ tipi ve baca geometrisi birlikte değerlendirilir.

Fotoğrafsız ve ölçümsüz bakım kaydı kabul edilmemelidir. Önce/sonra fotoğraf, tarih, görevli, risk puanı, çıkan atık, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet kayıtları zorunlu tutulmalıdır.

# Periyodik Kontrol Tablosu

| Periyot | Kontrol / İşlem | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| Vardiya | Lint filtresi, koku, duman, fan sesi, yağ haznesi | Operatör |
| Haftalık | Makine çıkışı, ilk kanal, damper, kolay erişilen filtre alanları | Bakım + Şef |
| Aylık | Dirsek, yatay kanal, fan gövdesi, çatı çıkışı görsel/kamera kontrolü | Bakım |
| 3-6 Ay | Mekanik/kontrollü kimyasal temizlik, atık çıkarma, fotoğraflama | Yetkili ekip |
| Yıllık | Yangın sistemi, söndürme/sprinkler, erişim kapakları, kanal bütünlüğü | Teknik yönetim + uzman |

# Uygunsuzluk Alarm Eşikleri

Baca çekişinde düşüş, duman kokusu, yağ damlaması veya fan titreşiminde artış.

Dirsek ve yatay kanallarda gözle görünür lif-yağ tabakası.

Temizlik sonrası fotoğraf ve atık miktarı kaydının bulunmaması.

ESP/filtre/ısı geri kazanım ekipmanında hızlı kirlenme veya sıcaklık artışı.

Baca hattında erişim kapağı olmaması veya bakım ekibinin hattı tam görememesi.

# Kaynaklar

FM Global Data Sheet 7-1, Fire Protection for Textile Mills: Tekstil tesislerinde lint/toz birikimi, egzoz sistemleri ve yangın yayılımı riskleri için ana kaynak. https://www.fm.com/FMAApi/data/ApprovalStandardsDownload?itemId=%7B92A9B014-B365-4FC9-AF69-DBE194A4BB15%7D

FM Global Data Sheet 7-78, Industrial Exhaust Systems: Endüstriyel egzoz kanallarında otomatik koruma, erişilebilirlik ve yangın yayılımının önlenmesi için kaynak. https://fireprotectionsupport.nl/wp-content/uploads/2023/01/FMDS0778-2021-10-Industrial-Exhaust-Systems.pdf

FM Global Data Sheet 7-76, Combustible Dusts: Yanıcı toz, lif ve karışımların yangın/patlama riskini azaltmaya yönelik güncel mülk kaybı önleme referansı. https://www.fm.com/FMAApi/data/ApprovalStandardsDownload?itemId=%7B9CE8F638-8CE1-42D7-B41B-18C29DFA3400%7D

NFPA Codes and Standards - Free Access: Yangın güvenliği standartlarına çevrimiçi erişim ve güncel standart doğrulama noktası. https://www.nfpa.org/for-professionals/codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/free-access

Operational Group - Textile Stenter Heat Recovery Case: Ram egzoz havasında kumaş lifleri, örme yağları, su buharı ve kirleticilerin bulunduğunu gösteren uygulama örneği. https://www.operationalgroup.com/case-studies/abatement-and-heat-recovery-in-the-textile-industry/

Risk Logic - Fire Protection for Textile Industry: Tekstil üretiminde yanıcı toz, lint/fluff ve kanal içi birikimlerin yangın yayılım riskini açıklayan sigorta/risk mühendisliği özeti. https://risklogic.com/fire-protection-for-the-textile-industry